## 附表2
2V蓄电池1h率连接条安装信息表
电池容量 | 连接条种类 | 单体电池极柱 |  |  |  | 电池连接条 |  |  | 紧固件参数 | 相邻电池连接导体 |  |  | 安装框架内不同列间连接导体 |  |  | 层间电池连接导体
|  | 个数 |  | 外径 | 内径 | 总长 | 孔间距 | 孔径
|  | 正 | 负 | mm | mm | mm | mm | mm |  | 导体规格 | 材质 | 根数 | 导体规格 | 材质 | 根数 | 导体规格 | 材质 | 根数
500Ah | 硬连接 | 1 | 1 | 20 | 8 | 110 | 90 | 9 | M8 | 30mm*3mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1 | 30mm*3mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1 | 30mm*3mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1
600Ah | 硬连接 | 1 | 1 | 20 | 8 | 110 | 90 | 9 | M8 | 30mm*3mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1 | 30mm*3mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1 | 30mm*3mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1
800Ah | 硬连接 | 2 | 2 | 20 | 8 | 110 | 90 | 9 | M8 | 30mm*3mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2 | 30mm*3mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2
1000Ah | 硬连接 | 2 | 2 | 20 | 8 | 110 | 90 | 9 | M8 | 30mm*3mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2 | 30mm*3mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2
1500Ah | 硬连接 | 3 | 3 | 20 | 8 | 110 | 90 | 9 | M8 | 30mm*3mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3 | 30mm*3mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3
2000Ah | 硬连接 | 3 | 3 | 20 | 8 | 129 | 109 | 9 | M8 | 30mm*5mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3 | 30mm*5mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3
3000Ah | 硬连接 | 6 | 6 | 20 | 8 | 110 | 90 | 9 | M8 | 30mm*3mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 6 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 6 | 30mm*3mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 6
500Ah | 软连接 | 1 | 1 | 20 | 8 | 134 | 90 | 9 | M8 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1
600Ah | 软连接 | 1 | 1 | 20 | 8 | 134 | 90 | 9 | M8 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1
800Ah | 软连接 | 2 | 2 | 20 | 8 | 134 | 90 | 9 | M8 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2
1000Ah | 软连接 | 2 | 2 | 20 | 8 | 134 | 90 | 9 | M8 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2
1500Ah | 软连接 | 3 | 3 | 20 | 8 | 134 | 90 | 9 | M8 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3
2000Ah | 软连接 | 3 | 3 | 20 | 8 | 155 | 109 | 9 | M8 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3
3000Ah | 软连接 | 6 | 6 | 20 | 8 | 134 | 90 | 9 | M8 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 6 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 6 | 70mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 6
说明：
（1）连接导体规格：连接条按W（截面宽度mm）×D（截面厚度mm）提供；连接电缆按S（截面积mm2）提供。
（2）连接导体根数应与极柱数量相对应。
（3）材质一栏应注明材料的确切种类、品质级别，①如采用铜材料应注明：紫铜【T1(纯度99.95%)/T2(99.90%)】；②采用矿物质电缆等应注明材料具体成分和组成以及纯度。
（4）如果蓄电池厂家还有除表中以外种类的连接电缆，请作详细说明并提供相应数据。
500Ah | 硬连接 | 1 | 1 | 20 | 8 | 110 | 90 | 9 | M8 | 30mm*5mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1 | 30mm*5mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1 | 30mm*5mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1
600Ah | 硬连接 | 1 | 1 | 20 | 8 | 110 | 90 | 9 | M8 | 30mm5mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1 | 30mm*5mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1 | 30mm*5mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1
800Ah | 硬连接 | 2 | 2 | 20 | 8 | 110 | 90 | 9 | M8 | 30mm*5mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2 | 30mm*5mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2
1000Ah | 硬连接 | 2 | 2 | 20 | 8 | 110 | 90 | 9 | M8 | 30mm*5mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2 | 30mm*5mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2
1500Ah | 硬连接 | 3 | 3 | 20 | 8 | 110 | 90 | 9 | M8 | 30mm*5mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3 | 30mm*5mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3
2000Ah | 硬连接 | 3 | 3 | 20 | 8 | 129 | 109 | 9 | M8 | 30mm*6mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3 | 120mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3 | 30mm*6mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3
3000Ah | 硬连接 | 6 | 6 | 20 | 8 | 110 | 90 | 9 | M8 | 30mm*5mm | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 6 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 6 | 30*5 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 6
500Ah | 软连接 | 1 | 1 | 20 | 8 | 134 | 90 | 9 | M8 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1
600Ah | 软连接 | 1 | 1 | 20 | 8 | 134 | 90 | 9 | M8 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 1
800Ah | 软连接 | 2 | 2 | 20 | 8 | 134 | 90 | 9 | M8 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2
1000Ah | 软连接 | 2 | 2 | 20 | 8 | 134 | 90 | 9 | M8 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 2
1500Ah | 软连接 | 3 | 3 | 20 | 8 | 134 | 90 | 9 | M8 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3
2000Ah | 软连接 | 3 | 3 | 20 | 8 | 155 | 109 | 9 | M8 | 120mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3 | 120mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3 | 120mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 3
3000Ah | 软连接 | 6 | 6 | 20 | 8 | 134 | 90 | 9 | M8 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 6 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 6 | 95mm2 | 紫铜/T2(纯度99.90%) | 6
说明：
（1）连接导体规格：连接条按W（截面宽度mm）×D（截面厚度mm）提供；连接电缆按S（截面积mm2）提供。
（2）连接导体根数应与极柱数量相对应。
（3）材质一栏应注明材料的确切种类、品质级别，①如采用铜材料应注明：紫铜【T1(纯度99.95%)/T2(99.90%)】；②采用矿物质电缆等应注明材料具体成分和组成以及纯度。
（4）如果蓄电池厂家还有除表中以外种类的连接电缆，请作详细说明并提供相应数据。