## 附表3
附表3：2V高功率蓄电池15min率连接条安装信息表
电池容量 | 连接条种类 | 单体电池极柱 |  |  |  | 电池连接条 |  |  | 紧固件参数 | 相邻电池连接导体 |  |  | 安装框架内不同列间连接导体 |  |  | 层间电池连接导体
|  | 个数 |  | 外径 | 内径 | 总长 | 孔间距 | 孔径
|  | 正 | 负 | mm | mm | mm | mm | mm |  | 导体规格 | 材质 | 根数 | 导体规格 | 材质 | 根数 | 导体规格 | 材质 | 根数
2V500W | 硬连接 | 1 | 1 | 18 | 8 | 111 | 85 | 9 | M8 | 30mm×3mm | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 1 | / | / | / | 30mm×3mm | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 1
2V750W | 硬连接 | 1 | 1 | 18 | 8 | 111 | 85 | 9 | M8 | 30mm×5mm | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 1 | / | / | / | 30mm×5mm | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 1
2V1000W | 硬连接 | 1 | 1 | 20 | 8 | 111 | 85 | 9 | M8 | 30mm×6mm | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 1 | / | / | / | 30mm×6mm | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 1
2V1200W | 硬连接 | 1 | 1 | 20 | 8 | 111 | 85 | 9 | M8 | 30mm×6mm | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 1 | / | / | / | 30mm×6mm | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 1
2V1500W | 硬连接 | 2 | 2 | 20 | 8 | 111 | 85 | 9 | M8 | 30mm×5mm | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 2 | / | / | / | 30mm×5mm | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 2
2V2000W | 硬连接 | 2 | 2 | 20 | 8 | 111 | 85 | 9 | M8 | 30mm×6mm | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 2 | / | / | / | 30mm×6mm | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 2
2V500W | 软连接 | 1 | 1 | 18 | 8 | 141 | 97 | 9 | M8 | 95mm2 | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 1 | / | / | / | 95mm2 | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 1
2V750W | 软连接 | 1 | 1 | 18 | 8 | 141 | 97 | 9 | M8 | 150mm2 | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 1 | / | / | / | 150mm2 | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 1
2V1000W | 软连接 | 1 | 1 | 20 | 8 | 141 | 97 | 9 | M8 | 185mm2 | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 1 | / | / | / | 185mm2 | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 1
2V1200W | 软连接 | 1 | 1 | 20 | 8 | 141 | 97 | 9 | M8 | 240mm2 | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 1 | / | / | / | 240mm2 | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 1
2V1500W | 软连接 | 2 | 2 | 20 | 8 | 141 | 97 | 9 | M8 | 150mm2 | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 2 | / | / | / | 150mm2 | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 2
2V2000W | 软连接 | 2 | 2 | 20 | 8 | 141 | 97 | 9 | M8 | 185mm2 | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 2 | / | / | / | 185mm2 | 紫铜【T2(纯度99.90%)】 | 2
说明：
（1）连接导体规格：连接条按W（截面宽度mm）×D（截面厚度mm）提供；连接电缆按S（截面积mm2）提供。
（2）连接导体根数应与极柱数量相对应。
（3）材质一栏应注明材料的确切种类、品质级别，①如采用铜材料应注明：紫铜【T1(纯度99.95%)/T2(99.90%)】；②采用矿物质电缆等应注明材料具体成分和组成以及纯度。
（4）如果蓄电池厂家还有除表中以外种类的连接电缆，请作详细说明并提供相应数据。